## 二次供水检测结果
江阴水质监测成果表(二次供水)
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 采样日期 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 游离氯
|  |  |  | CFU/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L
GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 |  | —— | —— | 不应检出 | 100 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
1 | 江阴大桥北路67号花园一村二次供水泵房 | TW2306-0494 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.73 | 0.37
2 | 江阴春申路307号扬子华都二次供水泵房 | TW2306-0495 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 0 | 无 | 7.74 | 0.36
3 | 江阴市长江路777号东方广场二次供水泵房 | TW2306-0496 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 0 | 无 | 8.00 | 0.11
4 | 江阴滨江中路黄山华都二次供水泵房 | TW2306-0497 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 0 | 无 | 7.86 | 0.39
5 | 江阴君巫路238号黄山湖公寓二次供水泵房 | TW2306-0498 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 0 | 无 | 7.58 | 0.6
6 | 江阴春麓路12号春麓苑三期 | TW2306-0499 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 0 | 无 | 7.79 | 0.38
7 | 江阴市环城北路西大街花园10-63幢二次供水泵房 | TW2306-0500 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.67 | 0.42
8 | 江阴市中山南路塔南家苑1-3幢二次供水泵房 | TW2306-0501 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.71 | 0.44
9 | 江阴市霞客镇海棠湾花园1-117号二次供水泵房 | TW2306-0502 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.89 | 0.16
10 | 江阴市霞客镇冯溪家园1-43号二次供水泵房 | TW2306-0503 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 0 | 无 | 7.86 | 0.06
11 | 江阴市璜塘镇中江华庭二次供水泵房 | TW2306-0504 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 0 | 无 | 7.81 | 0.31
12 | 江阴市璜塘镇凤栖苑二次供水泵房 | TW2306-0505 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.84 | 0.24
13 | 江阴市璜塘镇乐湖居（1-2期）二次供水泵房 | TW2306-0506 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.78 | 0.32
14 | 江阴市璜塘镇鑫湖湾二次供水泵房 | TW2306-0507 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.85 | 0.36
15 | 江阴市顾山镇金泽花园1-38号二次供水泵房 | TW2306-0508 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.91 | 0.1
16 | 江阴市顾山镇溪岸花园一期39-68号二次供水泵房 | TW2306-0509 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.80 | 0.09
17 | 江阴市金桂路100号香颂里二次供水泵房 | TW2306-0510 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 0 | 无 | 7.83 | 0.34
18 | 江阴市建设路绿城东苑二区二次供水泵房 | TW2306-0511 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 7.86 | 0.36
19 | 江阴市云顺路华诚悦府二次供水泵房 | TW2306-0512 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 0 | 无 | 7.78 | 0.4
20 | 江阴市牡丹路爱家尊邸二次供水泵房 | TW2306-0513 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 0 | 无 | 7.88 | 0.13
21 | 江阴市云亭大街56号绿城馨苑二次供水泵房 | TW2306-0514 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 0 | 无 | 7.9 | 0.33
22 | 江阴市周庄东大街388号金城天下二次供水泵房 | TW2306-0515 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.92 | 0.23
23 | 江阴市砂山大道江东花苑二次供水泵房 | TW2306-0516 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.89 | 0.14
24 | 江阴市祝塘镇兴塘路五福绿洲二次供水泵房 | TW2306-0517 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 0 | 无 | 7.82 | 0.36
25 | 江阴市祝塘镇水畔兰庭106-132号二次供水泵房 | TW2306-0518 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 0 | 无 | 7.73 | 0.13
26 | 江阴市祝塘镇景阳华府1-11号二次供水泵房 | TW2306-0519 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.84 | 0.43
27 | 江阴市穿山路东苑华都二次供水泵房 | TW2306-0520 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 0 | 无 | 7.89 | 0.18
28 | 江阴市华东路111号华府名邸二次供水泵房 | TW2306-0521 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 0 | 无 | 7.81 | 0.24
29 | 江阴市环东路碧桂园观澜雅苑二次供水泵房 | TW2306-0522 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.83 | 0.17
30 | 江阴市环南路119号丽景花园二次供水泵房 | TW2306-0523 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.11 | 0 | 无 | 7.87 | 0.24
31 | 江阴市康宁路北欧印象二次供水泵房 | TW2306-0524 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 0 | 无 | 7.73 | 0.09
32 | 江阴市康宁路897号华诚悦庭二次供水泵房 | TW2306-0525 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 7.91 | 0.24
33 | 江阴市东环路26号东方花苑二次供水泵房 | TW2306-0526 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.87 | 0.26
34 | 江阴市水景路水景花苑二次供水泵房 | TW2306-0527 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 0 | 无 | 7.89 | 0.13
35 | 江阴市长泾镇东瞬公馆小区1-12号二次供水泵房 | TW2306-0528 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.70 | 0.24
36 | 江阴市长泾镇金水园小区1-11号二次供水泵房 | TW2306-0529 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.84 | 0.29
37 | 江阴市长泾镇恒生府邸1-21号二次供水泵房 | TW2306-0530 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.85 | 0.17
38 | 江阴市长泾镇东舜豪庭1-87号二次供水泵房 | TW2306-0531 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.69 | 0.21
39 | 江阴市高新技术产业开发区创业北路石牌三村二次供水泵房 | TW2306-0532 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 7.78 | 0.51
40 | 江阴市高新技术产业开发区创业路石牌四村二次供水泵房 | TW2306-0533 | 2023.06.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 0 | 无 | 7.76 | 0.09

## 原水检测结果
江阴市水厂原水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 3838-2002 (Ⅲ类)标准限值
|  |  | 澄西原水 | 肖山原水 | 小湾原水
1 | 水温 | ℃ | 26.3 | 26.5 | 27.0 | ——
2 | PH | 无量纲 | 8.01 | 8.00 | 8.02 | 6~9
3 | 溶解氧 | mg/L | 7.47 | 7.78 | 7.43 | ≥5
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.49 | 1.70 | 1.74 | 6
5 | CODCr | mg/L | 5 | 5 | 5 | 20
6 | BOD5 | mg/L | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 4
7 | 氨氮(以N计） | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 1
8 | 总磷(以P计） | mg/L | 0.047 | 0.054 | 0.052 | 0.2(湖、库0.05)
9 | 总氮(以N计） | mg/L | 1.80 | 1.78 | 1.73 | 1.0(湖、库)
10 | 铜 | mg/L | 0.0028 | 0.0020 | 0.0016 | 1
11 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1
12 | 氟化物(以F-计） | mg/L | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 1
13 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
14 | 砷 | mg/L | 0.0016 | 0.0015 | 0.0019 | 0.05
15 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.0001
16 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
17 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
18 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.05
19 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2
20 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005
21 | 石油类 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2
23 | 硫化物 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2
24 | 粪大肠菌群 | 个/L | 1.1×10^2 | 4.6×10^2 | 1.7×10^2 | 10000
25 | 硫酸盐(以SO42-计） | mg/L | 43 | 42 | 43 | 250
26 | 氯化物(以Cl-计） | mg/L | 25 | 25 | 25 | 250
27 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 10
28 | 铁 | mg/L | 0.085 | 0.11 | 0.17 | 0.3
29 | 锰 | mg/L | 0.0023 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1

## 出厂水检测结果
水厂出厂水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 5749-2022 标准限值
|  |  | 小湾水厂 | 肖山水厂 | 澄西水厂
1 | PH | 无量纲 | 7.63 | 7.74 | 7.72 | 6.5~8.5
2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.85 | 1.06 | 0.90 | 3
3 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
4 | 铜 | mg/L | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 1
5 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1
6 | 氟化物 | mg/L | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 1
7 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
8 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.01
9 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.001
10 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
11 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
12 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
13 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
14 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
16 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L | 41 | 42 | 42 | 250
17 | 氯化物 | mg/L | 27 | 27 | 27 | 250
18 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 10
19 | 铁 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
20 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1
21 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0052 | 0.0066 | 0.0079 | 0.06
22 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002
23 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1
24 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
25 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.03
26 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.0004
27 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.001
28 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.03
29 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.05
30 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
31 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.04
32 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0006
33 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.02
34 | 苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
35 | 甲苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.7
36 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.5
37 | 氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.3
38 | 1，4-二氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.3
39 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 0.02
40 | 六氯苯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001
41 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.2
42 | 五氯酚 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.009
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 0.0005
44 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.008
45 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.25
46 | 乐果 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.006
47 | 敌敌畏 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.001
48 | 百菌清 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
49 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 0.02
50 | 莠去津 | mg/L | 3.0×10^-5 | 3.2×10^-5 | 3.2×10^-5 | 0.002
51 | 苯并（a）芘 | mg/L | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | 1e-05
52 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <1.0×10^-5 | <1.0×10^-5 | <1.0×10^-5 | 0.001
53 | 钼 | mg/L | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.07
54 | 铍 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.002
55 | 硼 | mg/L | 0.0384 | 0.0399 | 0.0397 | 1
56 | 锑 | mg/L | 0.00056 | 0.00059 | 0.00059 | 0.005
57 | 镍 | mg/L | 0.00056 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
58 | 钡 | mg/L | 0.0617 | 0.0649 | 0.0644 | 0.7
59 | 铊 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.0001
60 | 总硬度 | mg/L | 135 | 129 | 133 | 450
61 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.00030 | 0.0014 | 0.0021 | 0.1
62 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
63 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
64 | 氯酸盐 | mg/L | 0.045 | 0.045 | 0.034 | 0.7
65 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
66 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无
67 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.05
68 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7
69 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0049 | 0.0056 | 0.0066 | 0.06
70 | 游离氯 | mg/L | 0.78 | 0.69 | 0.70 | 0.3~2
71 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
72 | 总β放射性 | Bq/L | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 1
73 | 铝 | mg/L | 0.0679 | 0.124 | 0.0929 | 0.2
74 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
75 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01
76 | 溶解性总固体 | mg/L | 214 | 213 | 216 | 1000
77 | 浑浊度 | NTU | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 1
78 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0040 | 0.0034 | 0.0043 | 0.1
79 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15
80 | 总α放射性 | Bq/L | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.5
81 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1
82 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1
83 | 银 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.05
84 | 2，4-滴 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.03
85 | 土臭素 | mg/L | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | 1e-05
86 | 灭草松 | mg/L | <7.0×10^-5 | <7.0×10^-5 | <7.0×10^-5 | 0.3
87 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | 1e-05
88 | 毒死蜱 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.03
89 | 乙草胺 | mg/L | <2.0×10^-5 | <2.0×10^-5 | <2.0×10^-5 | 0.02
90 | 呋喃丹 | mg/L | <1.0×10^-5 | <1.0×10^-5 | <1.0×10^-5 | 0.007
91 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.00747 | 0.00746 | 0.00768 | 0.07
92 | 草甘膦 | mg/L | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 0.7
93 | 七氯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.0004
94 | 钠 | mg/L | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 200
95 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5~3
96 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | <0.3
97 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1~0.8

## 管网水检测结果
管网水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 5749-2022 标准限值
|  |  | 管网水1 | 管网水2 | 管网水3
1 | PH | 无量纲 | 7.80 | 7.72 | 7.70 | 6.5-8.5
2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.90 | 0.99 | 0.93 | 3
3 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
4 | 铜 | mg/L | 0.0012 | 0.0011 | 0.00099 | 1
5 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1
6 | 氟化物 | mg/L | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 1
7 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.01
8 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.001
9 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
10 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
11 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
13 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L | 41 | 41 | 41 | 250
14 | 氯化物 | mg/L | 27 | 27 | 27 | 250
15 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 10
16 | 铁 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
17 | 锰 | mg/L | 0.00055 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1
18 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0063 | 0.0079 | 0.011 | 0.06
19 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1
20 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
21 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.2
22 | 总硬度 | mg/L | 127 | 130 | 132 | 450
23 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0016 | 0.0026 | 0.0038 | 0.1
24 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
25 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.045 | 0.045 | 0.033 | 0.7
27 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
28 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无
29 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.05
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7
31 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0055 | 0.0066 | 0.0082 | 0.06
32 | 游离氯 | mg/L | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.3-2
33 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
34 | 总β放射性 | Bq/L | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 1
35 | 铝 | mg/L | 0.0730 | 0.104 | 0.0909 | 0.2
36 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
37 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01
38 | 溶解性总固体 | mg/L | 213 | 213 | 214 | 1000
39 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 1
40 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0043 | 0.0040 | 0.0047 | 0.1
41 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15
42 | 总α放射性 | Bq/L | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.5
43 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5-3
44 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | <0.3
45 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1-0.8