## 二次供水检测结果
江阴水质监测成果表(二次供水)
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 采样日期 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离氯
|  |  |  | CFU/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | / | / | mg/L
GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 |  | / | / | 不应检出 | 100 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
1 | 毗陵路南澄南路东御景雅园1-43号（恒大帝景住宅一期） | TW2311-0716 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 0 | 无 | 7.89 | 0.36
2 | 新河湾锦苑1-193号(A区） | TW2311-0717 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.84 | 0.40
3 | 创智泓家1-39号 | TW2311-0718 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.20 | 0 | 无 | 7.95 | 0.11
4 | 鼎尚花园1-41号（中梁壹号院） | TW2311-0719 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.96 | 0.44
5 | 毗陵东路65号(盈嘉国际) | TW2311-0720 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.94 | 0.45
6 | 长江路256-260号(锦华苑) | TW2311-0721 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 8.02 | 0.24
7 | 马镇霞栖苑48-49幢 | TW2311-0722 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.93 | 0.23
8 | 马镇西亭家园1-99号（马镇秦山苑） | TW2311-0723 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 0 | 无 | 7.96 | 0.37
9 | 峭岐海棠湾花园1-117号 | TW2311-0724 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 0 | 无 | 7.97 | 0.28
10 | 中江华庭 | TW2311-0725 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 7.99 | 0.36
11 | 凤栖苑 | TW2311-0726 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 8.01 | 0.31
12 | 湖畔花园乐湖居（1-2期） | TW2311-0727 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.90 | 0.39
13 | 鑫湖湾（湖畔花园） | TW2311-0728 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 8.02 | 0.42
14 | 顾山丹桂嘉园1-5号楼 | TW2311-0729 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 0 | 无 | 8.02 | 0.20
15 | 顾山顾北家园1-7 | TW2311-0730 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 0 | 无 | 8.08 | 0.19
16 | 爱家名邸小区118号-141号 | TW2311-0731 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 8.00 | 0.47
17 | 悦澜花园1-33号 | TW2311-0732 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.94 | 0.21
18 | 敔越花园1-30号 | TW2311-0733 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 0 | 无 | 8.04 | 0.20
19 | 云锦花苑1-18号 | TW2311-0734 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.95 | 0.39
20 | 绿城东苑二区30-69号 | TW2311-0735 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.20 | 0 | 无 | 8.01 | 0.38
21 | 周庄金域广场 | TW2311-0736 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.96 | 0.30
22 | 周庄金域天下 | TW2311-0737 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 0 | 无 | 8.00 | 0.35
23 | 周庄滨河家园 | TW2311-0738 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 0 | 无 | 7.63 | 0.35
24 | 祝塘兴塘路7-39号(五福绿洲) | TW2311-0739 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 8.01 | 0.46
25 | 文林金昌路21号华富名园 | TW2311-0740 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 0 | 无 | 8.11 | 0.25
26 | 景阳华府南区1-3/5-11/13/16-21/23号 | TW2311-0741 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 0 | 无 | 8.07 | 0.42
27 | 华士尚品华府1-10（南区） | TW2311-0742 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 0 | 无 | 8.03 | 0.25
28 | 华士华益苑（华东路218号） | TW2311-0743 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 0 | 无 | 8.00 | 0.26
29 | 华士韵湖澜山花园 | TW2311-0744 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.30 | 0 | 无 | 7.82 | 0.21
30 | 华士绿城帝景三期 | TW2311-0745 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.96 | 0.33
31 | 新都苑二村71-79幢 | TW2311-0746 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 0 | 无 | 7.92 | 0.15
32 | 新桥康宁路1-74号(华诚悦庭) | TW2311-0747 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 8.00 | 0.32
33 | 新桥上品璟苑 | TW2311-0748 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 0 | 无 | 8.01 | 0.24
34 | 新桥水景花苑二期 | TW2311-0749 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 0 | 无 | 7.98 | 0.21
35 | 长泾泾东花园 | TW2311-0750 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 8.08 | 0.24
36 | 长泾金水园小区1-11号 | TW2311-0751 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.20 | 0 | 无 | 8.02 | 0.39
37 | 长泾恒生府邸1-21号 | TW2311-0752 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 8.01 | 0.33
38 | 长泾东舜豪庭1-87号 | TW2311-0753 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.73 | 0.29
39 | 龙北石牌三村（二期） | TW2311-0754 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.30 | 0 | 无 | 7.97 | 0.45
40 | 龙北路石牌四村 | TW2311-0755 | 2023-11-20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.95 | 0.30

## 原水检测结果
江阴市水厂原水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 3838-2002 (Ⅲ类)标准限值
|  |  | 澄西水厂 | 小湾水厂 | 肖山水厂
1 | 水温 | ℃ | 16.5 | 17.7 | 17.3 | ——
2 | pH | 无量纲 | 8.08 | 8.06 | 8.07 | 6~9
3 | 溶解氧 | mg/L | 9.18 | 9.46 | 9.60 | ≥5
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.82 | 1.84 | 1.87 | 6
5 | CODCr | mg/L | 6 | 6 | 6 | 20
6 | BOD5 | mg/L | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 4
7 | 氨氮(以N计） | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1
8 | 总磷(以P计） | mg/L | 0.073 | 0.076 | 0.072 | 0.2(湖、库0.05)
9 | 总氮(以N计） | mg/L | 1.60 | 1.61 | 1.66 | 1.0(湖、库)
10 | 铜 | mg/L | 0.0022 | 0.0015 | 0.0014 | 1
11 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1
12 | 氟化物(以F-计） | mg/L | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1
13 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
14 | 砷 | mg/L | 0.0023 | 0.0020 | 0.0020 | 0.05
15 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.0001
16 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
17 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
18 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.05
19 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2
20 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005
21 | 石油类 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2
23 | 硫化物 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2
24 | 粪大肠菌群 | 个/L | 3.4×10^2 | 3.2×10^2 | 1.1×10^3 | 10000
25 | 硫酸盐(以SO42-计） | mg/L | 33 | 33 | 33 | 250
26 | 氯化物(以Cl-计） | mg/L | 20 | 20 | 20 | 250
27 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 10
28 | 铁 | mg/L | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.3
29 | 锰 | mg/L | 0.00074 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1

## 出厂水检测结果
水厂出厂水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 5749-2022 标准限值
|  |  | 小湾水厂 | 肖山水厂 | 澄西水厂
1 | pH | 无量纲 | 7.84 | 7.93 | 7.87 | 6.5~8.5
2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 3
3 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
4 | 铜 | mg/L | 0.00072 | 0.00098 | 0.00060 | 1
5 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1
6 | 氟化物 | mg/L | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1
7 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
8 | 砷 | mg/L | 0.0014 | 0.0017 | 0.0015 | 0.01
9 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.001
10 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
11 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
12 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
13 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
14 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
16 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L | 33 | 33 | 33 | 250
17 | 氯化物 | mg/L | 23 | 23 | 22 | 250
18 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 10
19 | 铁 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
20 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1
21 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0065 | 0.0076 | 0.011 | 0.06
22 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002
23 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.1
24 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02
25 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.03
26 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <6.0×10^-5 | <6.0×10^-5 | <6.0×10^-5 | 0.0004
27 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.001
28 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.03
29 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.05
30 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
31 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.04
32 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0006
33 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.02
34 | 苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
35 | 甲苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.7
36 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.5
37 | 氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.3
38 | 1，4-二氯苯 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.3
39 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.02
40 | 六氯苯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001
41 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.2
42 | 五氯酚 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.009
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 0.0005
44 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.008
45 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.25
46 | 乐果 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.006
47 | 敌敌畏 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.001
48 | 百菌清 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.01
49 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 0.02
50 | 莠去津 | mg/L | 2.2×10^-5 | 2.1×10^-5 | 1.2×10^-5 | 0.002
51 | 苯并（a）芘 | mg/L | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | 1e-05
52 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.001
53 | 钼 | mg/L | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.07
54 | 铍 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.002
55 | 硼 | mg/L | 0.0362 | 0.0367 | 0.0377 | 1
56 | 锑 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
57 | 镍 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02
58 | 钡 | mg/L | 0.0505 | 0.0478 | 0.0482 | 0.7
59 | 铊 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.0001
60 | 总硬度 | mg/L | 135 | 137 | 137 | 450
61 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0010 | 0.0011 | 0.0024 | 0.1
62 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
63 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
64 | 氯酸盐 | mg/L | 0.030 | 0.024 | 0.035 | 0.7
65 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
66 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无
67 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0020 | 0.0022 | 0.0019 | 0.05
68 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7
69 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0043 | 0.0042 | 0.0055 | 0.06
70 | 游离氯 | mg/L | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.3~2
71 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
72 | 总β放射性 | Bq/L | 0.16±0.03 | 0.16±0.04 | 0.23±0.03 | 1
73 | 铝 | mg/L | 0.0597 | 0.0789 | 0.0601 | 0.2
74 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
75 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01
76 | 溶解性总固体 | mg/L | 193 | 193 | 193 | 1000
77 | 浑浊度 | NTU | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 1
78 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0020 | 0.0015 | 0.0017 | 0.1
79 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15
80 | 总α放射性 | Bq/L | 0.014±0.010 | 0.013±0.008 | 0.012±0.007 | 0.5
81 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1
82 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1
83 | 银 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.05
84 | 2，4-滴 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.03
85 | 土臭素 | mg/L | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | 1e-05
86 | 灭草松 | mg/L | <7.0×10^-5 | <7.0×10^-5 | <7.0×10^-5 | 0.3
87 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | <2.0×10^-6 | 1e-05
88 | 毒死蜱 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.03
89 | 乙草胺 | mg/L | <2.0×10^-5 | <2.0×10^-5 | <2.0×10^-5 | 0.02
90 | 呋喃丹 | mg/L | <1.0×10^-5 | <1.0×10^-5 | <1.0×10^-5 | 0.007
91 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.00408 | 0.00382 | 0.00398 | 0.07
92 | 草甘膦 | mg/L | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 0.7
93 | 七氯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.0004
94 | 钠 | mg/L | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 200
95 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5~3
96 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | <0.3
97 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1~0.8
98 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | /
99 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | /
100 | 邻-二甲苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
101 | 间-二甲苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
102 | 对-二甲苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
103 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
104 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /
105 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | /

## 管网水检测结果
管网水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 5749-2022 标准限值
|  |  | 管网水1 | 管网水2 | 管网水3
1 | pH | 无量纲 | 7.97 | 7.97 | 7.91 | 6.5-8.5
2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 3
3 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
4 | 铜 | mg/L | 0.00054 | 0.00063 | 0.00069 | 1
5 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1
6 | 氟化物 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 1
7 | 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.01
8 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.001
9 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005
10 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
11 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01
12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
13 | 硫酸盐（以SO₄²⁻计） | mg/L | 33 | 33 | 33 | 250
14 | 氯化物 | mg/L | 22 | 22 | 23 | 250
15 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 10
16 | 铁 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3
17 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1
18 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0098 | 0.012 | 0.014 | 0.06
19 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.1
20 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02
21 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.2
22 | 总硬度 | mg/L | 138 | 139 | 137 | 450
23 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0035 | 0.0027 | 0.0032 | 0.1
24 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
25 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.026 | 0.024 | 0.035 | 0.7
27 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
28 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无
29 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.05
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7
31 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0052 | 0.0056 | 0.0068 | 0.06
32 | 游离氯 | mg/L | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.3-2
33 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
34 | 总β放射性 | Bq/L | 0.18±0.04 | 0.24±0.03 | 0.26±0.04 | 1
35 | 铝 | mg/L | 0.0483 | 0.0603 | 0.0725 | 0.2
36 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
37 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01
38 | 溶解性总固体 | mg/L | 192 | 193 | 194 | 1000
39 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 1
40 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0019 | 0.0018 | 0.0022 | 0.1
41 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15
42 | 总α放射性 | Bq/L | 0.011±0.007 | 0.012±0.008 | 0.012±0.008 | 0.5
43 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5-3
44 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | <0.3
45 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1-0.8